共5页  第1页

太仓市碧源检测技术有限公司 检 测 报 告

报告编号：TZB- JQ23100902 样品类别：出厂水 委托单位：太仓市自来水有限公司

地址：江苏省苏州市太仓市科教新城海运堤路向东到底

电话：(0512)53111987     邮编：215400

共  5  页   第  2  页                                   报告编号：TZB-JQ23100902

太仓市碧源检测技术有限公司

检  测  报  告

| 样品名称 三水厂出厂水 样品编号 JQ23100902 样品性状 无色，无沉淀 采样日期 2023-10-09 | 检测性质 抽样检测 采样地点 三水厂二泵房 报告日期 2023-11-07 检测日期 2023-10-09~2023-10-17 |
| --- | --- |

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749－2022

检测依据：见检测结果页。

检测结论：

该样品检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749－2022要求。

备注：该样品未采用二氧化氯和氯胺消毒，相关项目不做检测。

| 编制人： | 编制日期： |
| --- | --- |
| 审核人： | 审核日期： | 检测机构公章 |
| 签发人： | 签发日期： |

共  5  页  第  3  页                                 报告编号：TZB-JQ23100902

检   测   报   告

|  | 检 测 项 目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 5.1 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 7.1 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | GB/T 5750.12-2023 4.1 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.0012 | 0.01 | GB/T 5750.6-2023 9.1 |
| 5 | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | 0.005 | GB/T 5750.6-2023 12.4 |
| 6 | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | 0.05 | GB/T 5750.6-2023 13.1 |
| 7 | 铅 | mg/L | ＜0.0003 | 0.01 | GB/T 5750.6-2023 14.3 |
| 8 | 汞 | mg/L | ＜0.00005 | 0.001 | GB/T 5750.6-2023 11.1 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | ＜0.001 | 0.05 | CJ/T 141-2018 5.2.2 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 0.285 | 1.0 | GB/T 5750.5-2023 6.2 |
| 11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.10 | 10 | GB/T 5750.5-2023 8.3 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | ＜0.005 | 0.06 | GB/T 5750.8-2023附录A |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ＜0.005 | 0.1 | GB/T 5750.8-2023附录A |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0052 | 0.06 | GB/T 5750.8-2023附录A |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | ＜0.005 | 0.1 | GB/T 5750.8-2023附录A |
| 16 | 三卤甲烷 | / | 0.09 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | GB/T 5750.8-2023附录A |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | ＜0.005 | 0.05 | CJ/T 141-2018 9.8.1 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | ＜0.005 | 0.1 | CJ/T 141-2018 9.9.1 |
| 19 | 溴酸盐 | mg/L | ＜0.004 | 0.01 | GB/T 5750.10-2023 22.1 |
| 20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ＜0.005 | 0.7 | GB/T 5750.10-2023 20.2 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0221 | 0.7 | GB/T 5750.10-2023 21.2 |
| 22 | 色度 | 度 | ＜5 | 15 | GB/T 5750.4-2023 4.1 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | 0.09 | 1 | GB/T 5750.4-2023 5.1 |
| 24 | 臭和味 | / | 0 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 6.1 |
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 7.1 |
| 26 | pH | / | 7.77 | 6.5~8.5 | GB/T 5750.4-2023 8.1 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.101 | 0.2 | GB/T 5750.6-2023 4.5 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.0103 | 0.3 | GB/T 5750.6-2023 5.4 |

检测机构公章

共  5  页  第  4  页                                    报告编号：TZB-JQ23100902

检   测   报   告

|  | 检 测 项 目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 锰 | mg/L | ＜0.0008 | 0.1 | GB/T 5750.6-2023 6.6 |
| 30 | 铜 | mg/L | 0.00071 | 1.0 | GB/T 5750.6-2023 7.6 |
| 31 | 锌 | mg/L | 0.00082 | 1.0 | GB/T 5750.6-2023 8.4 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 35.9 | 250 | GB/T 5750.5-2023 5.2 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 38.0 | 250 | GB/T 5750.5-2023 4.2 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 202 | 1000 | GB/T 5750.4-2023 11.1 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 135 | 450 | GB/T 5750.4-2023 10.1 |
| 36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.861 | 3 | GB/T 5750.7-2023 4.1 |
| 37 | 氨（以N计） | mg/L | 0.028 | 0.5 | GB/T 5750.5-2023 11.1 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | ＜0.10 | 0.5 | GB/T 5750.13-2023 4.1 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | ＜1.00 | 1 | GB/T 5750.13-2023 5.1 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | 0.50 | ≥0.3且≤2.0 | GB/T 5750.11-2023 4.2 |
| 41 | 总氯 | mg/L | / | ≥0.5且≤3.0 | GB/T 5750.11-2023 5.2 |
| 42 | 臭氧 | mg/L | / | 0.3 | GB/T 5750.11-2023 9.3 |
| 43 | 二氧化氯 | mg/L | / | ≥0.1且≤0.8 | GB/T 5750.11-2023 8.4 |
|  | **以下空白** |  |  |  |  |

检测机构公章

共  5  页   第  5  页                                    报告编号：TZB-JQ23100902

说  明

- 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。

- 本报告经审核、签发人签字盖章后生效(加盖骑缝章)。

- 对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。

- 委托检测，系委托者自带检品，本中心不对检品来源负责，故检测结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。

- 本报告未经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我中心加盖公章确认。

6. 报告结果仅限于科研、教学、内部质量控制、比对测试等活动使用，不能用于作为向社会出具的第三方证明作用或其他商业用途，我公司不承担由此引发的任何风险和法律责任。