## Sheet1
废水企业排放明细日报表
查询日期：2019-12-09
企业名称 |  | 流量(吨) | COD | COD | 氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总磷 | 备注
|  |  | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L)
玖龙纸业（太仓）有限公司 | 2019-12-09 | 28650 | 49.92 | 60 | 0.902 | 5（8） | 0.02287 | 0.5
太仓市水处理有限责任公司城区污水处理厂 | 2019-12-09 | 37225 | 18.68 | 50 | 0.174 | 5（8） | 0.0796 | 0.5
太仓江城城市污水处理有限公司 | 2019-12-09 | 8434 | 20.36 | 50 | 0.254 | 5（8） | 0.0794 | 0.5
太仓市水处理有限责任公司璜泾污水处理厂 | 2019-12-09 | —— | —— | 50 | —— | 5（8） | —— | 0.5 | 总氮故障
太仓市水处理有限责任公司沙溪污水处理厂 | 2019-12-09 | 10949 | 32.12 | 50 | 0.654 | 5（8） | 0.1426 | 0.5
太仓市水处理有限责任公司浏河污水处理厂 | 2019-12-09 | 6154 | 11.49 | 50 | 1.8117 | 5（8） | 0.0157 | 0.5
太仓市水处理有限责任公司双凤污水处理厂 | 2019-12-09 | —— | —— | 50 | —— | 5（8） | —— | 0.5 | COD，氨氮故障
太仓市建邦环境水务有限公司 | 2019-12-09 | —— | —— | 50 | —— | 5（8） | —— | 0.5 | PH、总氮、氨氮故障
太仓市水处理有限责任公司港城组团污水处理厂 | 2019-12-09 | 17000 | 34.53 | 80 | 0.266 | 5（8） | 0.0441 | 0.5
太仓市水处理有限责任公司南郊污水处理厂 | 2019-12-09 | 11939 | 14.85 | 50 | 0.5167 | 5（8） | 0.052855 | 0.5
太仓市水处理有限责任公司沙溪岳王污水处理厂 | 2019-12-09 | 2816 | 13.04 | 50 | 0.385 | 5（8） | 0.088542 | 0.5
.